## Лист1
СЭТ 4ТМ-03М параметры драйвера
Версия от: | 2014-11-26 |  |  | Сегодня: | 2014-11-26
Чтение значений энергии ТЕКУЩИХ:
Наименование | Обозначение | Размерность | Адрес | Канал | Тип
Активная энергия + | A+ | кВт*ч | 0 | Канал используется как | Текущий
Активная энергия - | A- | кВт*ч | 1 | селектор фаз: | Текущий
Реактивная энергия + | R+ | кВар*ч | 2 | 0 - по сумме фаз, 1 - первая | Текущий
Реактивная энергия - | R- | кВар*ч | 3 | фаза и т.д. | Текущий
Чтение значений энергии НА НАЧАЛО СУТОК:
Чтение значений энергии НА НАЧАЛО МЕСЯЦА:
параметры аналогичны текущим, за исключением типа
Чтение мгновенных значений
Наименование | Обозначение | Размерность | Адрес | Канал | Тип
Мощность активная | P | Вт | 5 | Канал используется как | Текущий
Мощность реактивная | Q | Вар | 6 | селектор фаз: | Текущий
Ток мгновенный | I | А | 7 | 0 - по сумме фаз, 1 - первая | Текущий
Напряжение мгновенное | U | В | 8 | фаза и т.д. | Текущий
Чтение профилей мощности
Наименование | Обозначение | Размерность | Адрес | Канал | Тип
Мощность активная | A+ | кВт*ч | 0 | Не имеет значения | Профиль м.
Мощность активная | A- | кВт*ч | 1 | Не имеет значения | Профиль м.