## Лист1
КАРАТ 307 (306/308)
Имя драйвера: |  |  | karat_23X
№ | HEX | DEC | ПАРАМЕТР
1 | 10 | 16 | объём
2 | 20 | 32 | масса
3 | 30 | 48 | температура
4 | 40 | 64 | давление
5 | 50 | 80 | тепловая
6 | 60 | 96 | электроэнергия: тариф С1
7 | 70 | 112 | электроэнергия: тариф С2
8 | 80 | 128 | электроэнергия: тариф С3
9 | 90 | 144 | электроэнергия: тариф С4
10 | A0 | 160 | дата и время архивной записи
11 | B0 | 176 | наработка подсистемы, в минутах
12 | C0 | 192 | флаги ошибок
13 | D1 | 209 | Tmin, интервал времени, в котором расход теплоносителя был меньше минимального значения (Gmin), указанного в паспорте прибора
14 | D2 | 210 | Tmax, интервал времени, в котором расход теплоносителя был больше максимально допустимого значения (Gmax), указанного в паспорте прибора
15 | D3 | 211 | Тdt, интервал времени, в котором разность температур была меньше допустимого значения, указанного в паспорте прибора
16 | D4 | 212 | Тф, время действия нештатных ситуаций, которые привели к аварии
17 | D5 | 213 | Тэп, интервал времени, в котором питание теплосчетчика или расходомеров было отключено
18 | D6 | 214 | Тнс, интервал времени, в котором Карат-308 рассчитал, что пар стал насыщенным (только для Карат-308).
У температуры, массы и пр. могут быть каналы, выбирается добавлением индекса канала к адресу
Пример:
hex | 30 | температура T1
| 31 | температура T2
| 32 | Td1