## Лист1
СПТ762.2 параметры драйвера
Версия от: | 2015-11-11 |  |  | Сегодня: | 2015-11-11
Чтение значений ЧАСОВЫХ: (в таблицу various_values)
Наименование | СПТ_адрес | СПТ_т | СПТ_имя | Размерность | Адрес | Канал | Тип
Время работы узла учета | 90 | 0 | tи | ч | 0 | - | Часовой
Температура холодной воды | 65 | 0 | Тхв | С | 1 | - | Часовой
Давление холодной воды | 66 | 0 | Рхв | Мпа | 2 | - | Часовой
Барометрическое давление | 78 | 0 | Рб | Мпа | 3 | - | Часовой
Температура наружного воздуха | 63 | 0 | Тнв | С | 4 | - | Часовой
Время отсутствия электропитания | 85 | 1 | tо_т1 | ч | 5 | - | Часовой
Измеренный расход | 171 | 1 | Qо_т1 | м3/ч | 6 | - | Часовой
Среднее значение температуры | 200 | 1 | T_т1 | С | 7 | - | Часовой
Измеренное значение давления | 154 | 1 | Pо_т1 | Мпа | 8 | - | Часовой
Ср.значение доп.датчика 1 | 238 | 1 | Д1_т1 | - | 9 | - | Часовой
Ср.значение доп.датчика 2 | 242 | 1 | Д2_т1 | - | 10 | - | Часовой
Масса теплоносителя нарастающим итогом | 160 | 1 | М_т1 | т | 11 | - | Часовой
Энергия транспортированного тепла | 215 | 1 | W_т1 | ГДж | 12 | - | Часовой
Объем транспортированного тепла | 220 | 1 | V_т1 | м3 | 13 | - | Часовой
Обобщ.сообщения о нештатных ситуац. | 94 | 1 | НСт | - | 14 | - | Часовой
Чтение значений СУТОЧНЫХ: (в таблицу daily_values)
Суточные значения читаются по аналогичным адресам столбца F с указанием типа "Суточные", селектор "Канал" не используется
Чтение значений ТОТАЛЬНЫХ: (в таблицу daily_values)
Наименование | СПТ_адрес | СПТ_т | СПТ_имя | Размерность | Адрес | Канал | Тип
Масса теплоносителя нарастающим итогом | 160 | - | - | т | 160 | [1;n] | Суточный
Тепловая энергия нарастающим итогом | 161 | - | - | ГДж | 161 | [1;n] | Суточный
Объем теплоносителя нарастающим итогом | 163 | - | - | м3 | 163 | [1;n] | Суточный
*т - трубопровод
**n - кол-во трубопроводов (систем)
***доступ к системам при чтении часовых и суточных: параметр с адресом 85 для трубопровода 2 будет доступен по адресу 17 и т.д.
Параметры потребителя:
Масса производительных и непроизводительных утечек нарастающим итогом | 360 | 1 | dM | т
Потребляемая (отпускаемая) тепловая энергия по магистрали нарастающим итогом | 361 | 1 | dW | ГДж