## Лист1
Меркурий 230 параметры драйвера
Версия от: | 2018-10-09 |  |  | Сегодня: | 2018-12-08
Чтение значений энергии ТЕКУЩИХ:
Наименование | Обозначение | Размерность | Адрес | Канал | Тип
Активная энергия + | A+ | кВт*ч | 0 | Канал используется как | Текущий
Активная энергия - | A- | кВт*ч | 1 | селектор фаз: | Текущий
Реактивная энергия + | R+ | кВар*ч | 2 | 0 - по сумме фаз, 1 - первая | Текущий
Реактивная энергия - | R- | кВар*ч | 3 | фаза и т.д. (до 4 вкл.) | Текущий
Ошибки прибора |  |  | 99 |  | Текущий
Чтение значений энергии НА НАЧАЛО СУТОК:
параметры аналогичны текущим, за исключением типа
Примечание: | если установлено чтение значений на начало текущих суток, то автоматически считываются
значения на начало предыдущих
Чтение значений энергии НА НАЧАЛО МЕСЯЦА:
Чтение мгновенных значений
Наименование | Обозначение | Размерность | Адрес | Канал | Тип
Мощность активная | P | Вт | 5 | Канал используется как | Текущий
Мощность реактивная | Q | Вар | 6 | селектор фаз: | Текущий
Ток мгновенный | I | А | 7 | 0 - по сумме фаз, 1 - первая | Текущий
Напряжение мгновенное | U | В | 8 | фаза и т.д. | Текущий
Чтение ошибок |  |  | 99 | Не имеет значения
Чтение профилей мощности ПОЛУЧАСОВЫХ
Наименование | Обозначение | Размерность | Адрес | Канал | Тип
Мощность активная | A+ | кВт*ч | 0 | Не имеет значения | Получасовой
Мощность активная | A- | кВт*ч | 1 | Не имеет значения | Получасовой
Мощность реактивная | R+ | кВар*ч | 2 | Не имеет значения | Получасовой
Мощность реактивная | R- | кВар*ч | 3 | Не имеет значения | Получасовой
Собственные коды ошибок
Напряжение батареи менее 2,65 В |  |  | 0000.0001 | <- в бинарном виде, нужно парсить | 1
Напряжение батареи менее 2,2 В |  |  | 0000.0010 |  | 2
Обе ошибки по батарее |  |  | 0000.0011 |  | 3