## Sheet1
Смещение (HEX) | Имя | Тип | Описание | Единицы измере- ния
0 | tek_dat | BCD[4] | Время и дата записи (ЧЧ ДД ММ ГГ)
4 | prev_dat | BCD[4] | Время и дата предыдущей записи (ЧЧ ДД ММ ГГ)
8 | IJntV | F[4] | Дробная часть интеграторов объема по каналам | м3
18 | IJntM | F[4] | Дробная часть интеграторов массы по каналам | т
28 | IJntQ | F[4] | Дробная часть интеграторов энергии по системам | Гкал
38 | h_lntV | L[4] | Целая часть интеграторов объема по каналам | м3 | 1 | 2 | 3 | 4
48 | h_lntM | L[4] | Целая часть интеграторов массы по каналам | Т | 5 | 6 | 7 | 8
58 | h_lntQ | L[4] | Целая часть интеграторов энергии по системам | Гкал | 9 | 10 | 11 | 12
68 | TRab | L | время работы прибора при поданном питании | сек | 13
+006С | TNar | L[4] | время работы систем без ошибок | сек | 14 | 15 | 16 | 17
+007С | Tmin | L[4] | расход меньше минимального | сек | 18 | 19 | 20 | 21
+008С | Tmax | L[4] | расход больше максимального | сек | 22 | 23 | 24 | 25
+009С | Tdt | L[4] | разность температур меньше минимальной | сек | 26 | 27 | 28 | 29
+00AC | Ttn | L[4] | техническая неисправность | сек | 30 | 31 | 32 | 33
+00BC | tekerr | С [4] | Ошибки по системам |  | система 1 |  |  | система 2 |  |  | система 3 |  |  | система 4
+00С0 | teherr | l[4] | Ошибки по системам |  | t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3 | t1 | t2 | t3
+00С8 | t | l[4][3] | Температура по системам | °С/100 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
+00Е0 | P | C[4][3] | Давление по системам | МПа/100 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
+00EC | rshv | F[4] | Интеграторы объемного расхода по каналам | м3/ч | p1 | p2 | p3 | p1 | p2 | p3 | p1 | p2 | p3 | p1 | p2 | p3
+00FF | check | С | Контрольная сумма *
зелёным - каналы ТЭМ-106
красным - каналы, отсутствующие в РСМ-0503, по сравнению с ТЭМ-106